## Página1
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA 02, EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS REDENÇÃO, LOTEAMENTO FLORÂNDIA, ITAMARATY E ESTRADA DA RAIZ.
PLANILHA CONTRATADA
ENDEREÇO: LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS REDENÇÃO, LOTEAMENTO FLORÂNDOA, ITAMARATY E ESTRADA DA RAIZ, NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
POSSUI ADITIVO? | [5 empty] | SIM | NÃO
X
POSSUI READEQUAÇÃO? | [5 empty] | SIM | NÃO
X
Item | Banco | Código | Descrição | Quantitativos Físicos |  | Quantitativos Financeiros
|  |  |  | Und | Contratado | Valor Unitário com BDI | Valor Contratado
1. |  |  | SISTEMA DE ESTOGAMENTO SANITÁRIO
1.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 710045.87
1.1.1 | PRÓPRIO | CA 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 710045.87 | 710045.87
1.2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 88112.29
1.2.1. |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 88112.29
1.2.1.0.1. | PROPRIA | CA 02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. INC_05/2020 - (2010054 - CAERN) | M2 | 48 | 486.87 | 23369.76
1.2.1.0.2. | SINAPI | 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2387.17 | 2387.17
1.2.1.0.3. | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 10 | 1371.6 | 13716
1.2.1.0.4. | SINAPI | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 1150.62 | 23012.4
1.2.1.0.5. | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 777.56 | 15551.2
1.2.1.0.6. | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 8 | 1259.47 | 10075.76
1.3. |  |  | COLETORES TRONCOS - CT1 / CT2 |  |  |  | 3228542.812
1.3.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 85678.4908
1.3.1.0.1. | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 2647.3 | 6.35 | 16810.35
1.3.1.0.2. | CAERN | 1010015 | ESGOTAMENTO COM BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO, CAPACIDADE DE 75M³/H - 3,6KW. R_11/2020 | M3 | 1229.16 | 26.13 | 32117.9508
1.3.1.0.3. | P-CAERN | 2010022 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SEM ILUMINAÇÃO | M | 264.73 | 37.72 | 9985.61
1.3.1.0.4. | P-CAERN | 2010021 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM ILUMINAÇÃO | M | 132.37 | 68.41 | 9055.43
1.3.1.0.5. | P-CAERN | 2010025 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REUTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TRECHOS ANTERIORES | M | 2250.21 | 7.87 | 17709.15
1.3.2. |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 32797.04
1.3.2.0.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 619.08 | 23.42 | 14498.85
1.3.2.0.2. | P-CAERN | 1200025 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO. R_11/2020 | M2 | 1242.24 | 14.73 | 18298.19
1.3.3. |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 1295708.46
1.3.3.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 333.86 | 97.15 | 32434.49
1.3.3.0.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 2909.8 | 8.71 | 25344.35
1.3.3.0.3. | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 825.75 | 7.82 | 6457.36
1.3.3.0.4. | SINAPI | 102324 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1138.8 | 19.47 | 22172.43
1.3.3.0.5. | SINAPI | 102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 507.19 | 15.29 | 7754.93
1.3.3.0.6. | P-CAERN | 2020122 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO A ESCAVADEIRA INCLUSO REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. INC_05/2019 | M3 | 961.72 | 128.33 | 123417.52
1.3.3.0.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 70368.07 | 2.82 | 198437.95
1.3.3.0.8. | SINAPI | 94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 5110.44 | 90.76 | 463823.53
1.3.3.0.9. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 961.72 | 24.14 | 23215.92
1.3.3.0.10. | SINAPI | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 300 | 203.21 | 60963
1.3.3.0.11. | P-CAERN | 2040105 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,50 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2020 | M2 | 7140.09 | 26.98 | 192639.62
1.3.3.0.12. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 14073.62 | 9.88 | 139047.36
1.3.4. |  |  | TUBOS, CAIXAS E POÇOS |  |  |  | 1423699.52
1.3.4.0.1. | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 378.5 | 182.41 | 69042.18
1.3.4.0.2. | SINAPI | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 177.3 | 283.04 | 50182.99
1.3.4.0.3. | SINAPI | 90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 526.8 | 432.69 | 227941.09
1.3.4.0.4. | SINAPI | 90700 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 741.4 | 710.78 | 526972.29
1.3.4.0.5. | SINAPI | 92837 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 829.3 | 458.99 | 380640.4
1.3.4.0.6. | PROPRIA | CA20 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 - (REF. 98420 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 23 | 2450.29 | 56356.67
1.3.4.0.7. | PROPRIA | CA21 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 (REF. 98421 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 8 | 2747.6 | 21980.8
1.3.4.0.8. | PROPRIA | CA22 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 (REF. 98422 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 5 | 3044.9 | 15224.5
1.3.4.0.9. | PROPRIA | CA23 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 (REF. 98423 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 4 | 3209.22 | 12836.88
1.3.4.0.10. | PROPRIA | CA24 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 (REF. 98423 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 11 | 3373.55 | 37109.05
1.3.4.0.11. | SINAPI | 97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 2.06 | 594.6 | 1224.87
1.3.4.0.12. | PROPRIA | CA 16 | TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE DE ESGOTO (REF. 2240499 - CAERN - TABELA MAIO 2021) | UM | 2647.3 | 7.16 | 18954.66
1.3.4.0.13. | PROPRIA | CA 03 | CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90GR, DN=250 MM, COM JUNTA ELASTICA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - (Ref. 83531 - SINAPI / 01-2020) | UN | 4 | 877.43 | 3509.72
1.3.4.0.14. | PROPRIA | CA 04 | TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, D=250MM, COM JUNTA ELASTICA - (Ref. 83520 - SINAPI / 01-2020) | UN | 4 | 234.29 | 937.16
1.3.4.0.15. | PROPRIA | CA 05 | CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90GR, DN=300 MM, COM JUNTA ELASTICA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - (Ref. 83531 - SINAPI / 01-2020) | UN | 2 | 158.84 | 317.68
1.3.4.0.16. | PROPRIA | CA 06 | TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, D=300MM, COM JUNTA ELASTICA - (Ref. 83520 - SINAPI / 01-2020) | UN | 2 | 234.29 | 468.58
1.3.5. |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 189285.1412
1.3.5.0.1. | P-CAERN | 2150035 | REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. R_11/2020 | M2 | 1242.24 | 84.89 | 105453.75
1.3.5.0.2. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 43.32 | 1737.81 | 75281.92
1.3.5.0.3. | PROPRIA | CA25 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (REF. SINAPI 96402- 8/2022) | M2 | 866.4 | 2.89 | 2503.89
1.3.5.0.4. | CAERN | 2010038 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL | M² | 4968.96 | 0.67 | 3329.2032
1.3.5.0.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 331.5 | 2.82 | 934.83
1.3.5.0.6. | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 519.84 | 1.9 | 987.69
1.3.5.0.7. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 80.35 | 9.88 | 793.858
1.3.6. |  |  | MÉTODO NÃO DESTRUTÍVEL |  |  |  | 201374.16
1.3.6.0.1. | CAERN | 2020090 | TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO MAIOR QUE 400MM E ATÉ 500MM. R_05/2019 | M | 43 | 4683.12 | 201374.16
1.4. |  |  | REDE COLETORA |  |  |  | 1710205.464
1.4.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 80944.38
1.4.1.0.1. | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 2920.2 | 6.35 | 18543.27
1.4.1.0.2. | CAERN | 1010015 | ESGOTAMENTO COM BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO, CAPACIDADE DE 75M³/H - 3,6KW. R_11/2020 | M³ | 558.14 | 26.13 | 14584.19
1.4.1.0.3. | P-CAERN | 2010022 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SEM ILUMINAÇÃO | M | 344.45 | 37.72 | 12992.65
1.4.1.0.4. | P-CAERN | 2010021 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM ILUMINAÇÃO | M | 172.23 | 68.41 | 11782.25
1.4.1.0.5. | P-CAERN | 2010025 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REUTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TRECHOS ANTERIORES | M | 2927.83 | 7.87 | 23042.02
1.4.2. |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 44888.184
1.4.2.0.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 480.24 | 23.42 | 11247.2208
1.4.2.0.2. | P-CAERN | 1200025 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO. R_11/2020 | M2 | 2283.84 | 14.73 | 33640.9632
1.4.3. |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 815907.82
1.4.3.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 203.47 | 97.15 | 19767.11
1.4.3.0.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 3275.3 | 8.71 | 28527.86
1.4.3.0.3. | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 236.46 | 7.82 | 1849.11
1.4.3.0.4. | SINAPI | 102324 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 230.2 | 19.47 | 4481.99
1.4.3.0.5. | SINAPI | 102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 2.71 | 15.29 | 41.43
1.4.3.0.6. | P-CAERN | 2020122 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO A ESCAVADEIRA INCLUSO REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. INC_05/2019 | M3 | 121.1 | 128.33 | 15540.76
1.4.3.0.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 79302.65 | 2.82 | 223633.47
1.4.3.0.8. | SINAPI | 94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 3359.67 | 90.76 | 304923.64
1.4.3.0.9. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 359.45 | 24.14 | 8677.12
1.4.3.0.10. | SINAPI | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 295.69 | 203.21 | 60087.16
1.4.3.0.11. | P-CAERN | 2040105 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,50 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2020 | M2 | 2134.1 | 26.98 | 57578.01
1.4.3.0.12. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9190.3 | 9.88 | 90800.16
1.4.4. |  |  | TUBOS, CAIXAS E POÇOS |  |  |  | 506528.09
1.4.4.0.1. | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 2714.7 | 109.16 | 296336.65
1.4.4.0.2. | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 205.5 | 182.41 | 37485.25
1.4.4.0.3. | PROPRIA | CA20 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 - (REF. 98420 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 43 | 2450.29 | 105362.47
1.4.4.0.4. | PROPRIA | CA21 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 (REF. 98421 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 5 | 2747.6 | 13738
1.4.4.0.5. | PROPRIA | CA22 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 (REF. 98422 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 2 | 3044.9 | 6089.8
1.4.4.0.6. | PROPRIA | CA23 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 (REF. 98423 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 2 | 3209.22 | 6418.44
1.4.4.0.7. | PROPRIA | CA24 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 (REF. 98423 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 1 | 3373.55 | 3373.55
1.4.4.0.8. | PROPRIA | CA 16 | TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE DE ESGOTO (REF. 2240499 - CAERN - TABELA MAIO 2021) | UM | 2920.2 | 7.16 | 20908.63
1.4.4.0.9. | PROPRIA | CA 07 | CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90GR, DN=150 MM, COM JUNTA ELASTICA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - (Ref. 83531 - SINAPI / 01-2020) | UN | 15 | 628.76 | 9431.4
1.4.4.0.10. | PROPRIA | CA 08 | TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, D=150MM, COM JUNTA ELASTICA - (Ref. 83520 - SINAPI / 01-2020) | UN | 15 | 99.85 | 1497.75
1.4.4.0.11. | PROPRIA | CA 09 | CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90GR, DN=200 MM, COM JUNTA ELASTICA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - (Ref. 83531 - SINAPI / 01-2020) | UN | 4 | 812.78 | 3251.12
1.4.4.0.12. | PROPRIA | CA 10 | TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, D=200MM, COM JUNTA ELASTICA - (Ref. 83520 - SINAPI / 01-2020) | UN | 4 | 124.37 | 497.48
1.4.4.0.13. | PROPRIA | CA 11 | CAP PVC ESGOTO 150MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref. SINAPI 04/2018 - 72295) | UN | 15 | 90.05 | 1350.75
1.4.4.0.14. | PROPRIA | CA 12 | CAP PVC ESGOTO 200MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (Ref. SINAPI 04/2018 - 72295) | UN | 8 | 98.35 | 786.8
1.4.5. |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 261936.99
1.4.5.0.1. | P-CAERN | 2150035 | REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. R_11/2020 | M2 | 2283.84 | 84.89 | 193875.17
1.4.5.0.2. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 33.62 | 1737.81 | 58425.17
1.4.5.0.3. | PROPRIA | CA25 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (REF. SINAPI 96402- 8/2022) | M2 | 672.4 | 2.89 | 1943.23
1.4.5.0.4. | CAERN | 2010038 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL | M² | 9135.36 | 0.67 | 6120.69
1.4.5.0.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 168.1 | 2.82 | 474.04
1.4.5.0.6. | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 403.44 | 1.9 | 766.53
1.4.5.0.7. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 33.62 | 9.88 | 332.16
1.5. |  |  | EMISSÁRIO DE RECALQUE / GRAVIDADE SERVIÇOS |  |  |  | 3906218.552
1.5.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 57902.4
1.5.1.0.1. | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3245 | 6.35 | 20605.75
1.5.1.0.2. | CAERN | 1010015 | ESGOTAMENTO COM BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO, CAPACIDADE DE 75M³/H - 3,6KW. R_11/2020 | M³ | 450 | 26.13 | 11758.5
1.5.1.0.3. | P-CAERN | 2010025 | SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REUTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TRECHOS ANTERIORES | M | 3245 | 7.87 | 25538.15
1.5.2. |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 2323370.93
1.5.2.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 598.19 | 97.15 | 58114.15
1.5.2.0.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 2942.04 | 8.71 | 25625.16
1.5.2.0.3. | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1144.03 | 7.82 | 8946.31
1.5.2.0.4. | SINAPI | 102324 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 2058.02 | 19.47 | 40069.64
1.5.2.0.5. | SINAPI | 102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1942.93 | 15.29 | 29707.39
1.5.2.0.6. | SINAPI | 102321 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1212.79 | 7.48 | 9071.66
1.5.2.0.7. | P-CAERN | 2020122 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO A ESCAVADEIRA INCLUSO REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. INC_05/2019 | M3 | 2065.7 | 128.33 | 265091.28
1.5.2.0.8. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 124752.32 | 2.82 | 351801.54
1.5.2.0.9. | SINAPI | 94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 9276.85 | 90.76 | 841966.9
1.5.2.0.10. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 2047.88 | 24.14 | 49435.82
1.5.2.0.11. | SINAPI | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 409.58 | 203.21 | 83230.75
1.5.2.0.12. | P-CAERN | 2040105 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,50 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2020 | M2 | 11630.83 | 26.98 | 313799.79
1.5.2.0.13. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 24950.46 | 9.88 | 246510.54
1.5.3. |  |  | EXECUÇÃO DE BLOCOS DE ANCORAGEM |  |  |  | 2294.16
1.5.3.0.1. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 2.45 | 728.49 | 1784.8
1.5.3.0.2. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 1.8 | 282.98 | 509.36
1.5.4. |  |  | TUBOS, CAIXAS E POÇOS |  |  |  | 1522651.062
1.5.4.0.1. | SINAPI | 90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 2295.2 | 432.69 | 993110.08
1.5.4.0.2. | PROPRIA | CA 13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA. (Ref. SINAPI 11/2019 - 97137) | M | 949.8 | 540.68 | 513537.86
1.5.4.0.3. | SINAPI | 98008 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA | UN | 1 | 5158.88 | 5158.88
1.5.4.0.4. | P-CAERN | 2060543 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM - INCLUSIVE TRANSPORTE E CHUMBAMENTO EM CONCRETO. INC_05/2018 | UN | 1 | 1137.09 | 1137.09
1.5.4.0.5. | PROPRIA | CA20 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 - (REF. 98420 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 1 | 2450.29 | 2450.29
1.5.4.0.6. | PROPRIA | CA21 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 (REF. 98421 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 1 | 2747.6 | 2747.6
1.5.4.0.7. | PROPRIA | CA22 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 (REF. 98422 - SINAPI - 04/2022) | UNIDADE | 1 | 3044.9 | 3044.9
1.5.4.0.8. | SINAPI | 97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1.85 | 594.6 | 1100.01
1.5.4.0.9. | CAERN | 2060506 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). INC_11/2017 | M | 15.38 | 23.69 | 364.3522
1.6. |  |  | MATERIAIS |  |  |  | 29591.07
1.6.1. |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 29591.07
1.6.1.0.1. | SEINFRA-I | I3412 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 1 | 2286 | 2286
1.6.1.0.2. | SEINFRA-I | I4694 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=4000 | UN | 1 | 4124.29 | 4124.29
1.6.1.0.3. | SEINFRA-I | I7648 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 300 | UN | 3 | 3395.45 | 10186.35
1.6.1.0.4. | SEINFRA-I | I4505 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=2500 | UN | 1 | 3840.13 | 3840.13
1.6.1.0.5. | SEINFRA-I | I3367 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300 | UN | 3 | 1254.83 | 3764.49
1.6.1.0.6. | SEINFRA-I | I3799 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 PN10 | UN | 1 | 1075.22 | 1075.22
1.6.1.0.7. | SEINFRA-I | I4317 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=1500 | UN | 1 | 2292.03 | 2292.03
1.6.1.0.8. | SEINFRA-I | I3843 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 300 PN10 | UN | 4 | 505.64 | 2022.56
1.7. |  |  | LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 2005007.594
1.7.1. |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 79484.68
1.7.1.0.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 630.27 | 23.42 | 14760.92
1.7.1.0.2. | P-CAERN | 1200025 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO. R_11/2020 | M2 | 4394.01 | 14.73 | 64723.76
1.7.2. |  |  | INTERLIGAÇÕES PREDIAIS E SELIM |  |  |  | 1495935.544
1.7.2.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 22.5 | 63.86 | 1436.85
1.7.2.0.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 197.46 | 25.29 | 4993.76
1.7.2.0.3. | PROPRIA | CA 17 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (BASE_C1066/SEINFRA027) | M2 | 394.92 | 40.94 | 16168.02
1.7.2.0.4. | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 65.82 | 17.6 | 1158.43
1.7.2.0.5. | PROPRIA | CA 19 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (BASE_C1049/SEINFRA 027) | M3 | 98.73 | 71.05 | 7014.76
1.7.2.0.6. | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 150 | 96.16 | 14424
1.7.2.0.7. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 428 | 97.15 | 41580.2
1.7.2.0.8. | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 267 | 118.48 | 31634.16
1.7.2.0.9. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 86 | 58.9 | 5065.4
1.7.2.0.10. | SINAPI | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 66 | 277.98 | 18346.68
1.7.2.0.11. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1603 | 2.41 | 3863.23
1.7.2.0.12. | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1097 | 82.41 | 90403.77
1.7.2.0.13. | SINAPI | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 150 | 52.82 | 7923
1.7.2.0.14. | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 381 | 112.03 | 42683.43
1.7.2.0.15. | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 180 | 70.81 | 12745.8
1.7.2.0.16. | SINAPI | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 33 | 51.06 | 1684.98
1.7.2.0.17. | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4 | 49.79 | 199.16
1.7.2.0.18. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22 | 54.75 | 1204.5
1.7.2.0.19. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 150 | 12.95 | 1942.5
1.7.2.0.20. | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 100 | 10.36 | 1036
1.7.2.0.21. | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 100 | 198.89 | 19889
1.7.2.0.22. | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 200 | 333 | 66600
1.7.2.0.23. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 99 | 602.3 | 59627.7
1.7.2.0.24. | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 394.92 | 52.2 | 20614.82
1.7.2.0.25. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 197.96 | 67.77 | 13415.74
1.7.2.0.26. | PROPRIA | CA 18 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO S/ FORNECIMENTO DE BLOQUETE (INCLUSIVE AREIA E PÓ DE PDRA) )(Ref. 92402 - SINAPI - 11/2019) | M2 | 65.82 | 30.7 | 2020.674
1.7.2.0.27. | SINAPI | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 31 | 118.16 | 3662.96
1.7.2.0.28. | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 810 | 526.63 | 426570.3
1.7.2.0.29. | SINAPI | 104130 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 648 | 666.99 | 432209.52
1.7.2.0.30. | SINAPI | 104136 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 162 | 900.1 | 145816.2
1.7.3. |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 429587.3703
1.7.3.0.1. | P-CAERN | 2150035 | REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. R_11/2020 | M2 | 4394.01 | 84.89 | 373007.5
1.7.3.0.2. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 31.51 | 1737.81 | 54758.39
1.7.3.0.3. | PROPRIA | CA25 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (REF. SINAPI 96402- 8/2022) | M2 | 630.27 | 2.89 | 1821.4803
1.8. |  |  | COLETOR DE CALÇADA |  |  |  | 962711.9648
1.8.1. |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 60371.23
1.8.1.0.1. | CAERN | 1200010 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020 | M² | 1865.71 | 24.57 | 45840.49
1.8.1.0.2. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 533.06 | 14.48 | 7718.7
1.8.1.0.3. | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 266.53 | 17.6 | 4690.92
1.8.1.0.4. | P-CAERN | 1200025 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO. R_11/2020 | M2 | 144 | 14.73 | 2121.12
1.8.2. |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 274770.51
1.8.2.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 959.52 | 97.15 | 93217.36
1.8.2.0.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 138.73 | 8.71 | 1208.33
1.8.2.0.3. | SINAPI | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 174.33 | 203.21 | 35425.59
1.8.2.0.4. | SINAPI | 94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 818.8 | 90.76 | 74314.28
1.8.2.0.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 16417.2 | 2.82 | 46296.5
1.8.2.0.6. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2460.37 | 9.88 | 24308.45
1.8.3. | SINAPI |  | TUBOS E CAIXAS | - |  |  | 376484.56
1.8.3.0.1. | SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 2665.3 | 57.42 | 153041.52
1.8.3.0.2. | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 240 | 109.16 | 26198.4
1.8.3.0.3. | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 292 | 526.63 | 153775.96
1.8.3.0.4. | SINAPI | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 58 | 749.46 | 43468.68
1.8.4. |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 251085.6648
1.8.4.0.1. | SINAPI | 90932 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 1865.71 | 102.88 | 191944.2448
1.8.4.0.2. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 533.06 | 67.77 | 36125.47
1.8.4.0.3. | SINAPI | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 266.53 | 40.49 | 10791.79
1.8.4.0.4. | P-CAERN | 2150035 | REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. R_11/2020 | M2 | 144 | 84.89 | 12224.16
1.9. |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EEE - 2 SERVIÇOS |  |  |  | 1507517.024
1.9.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 18038.67
1.9.1.0.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 825 | 0.45 | 371.25
1.9.1.0.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 81.2 | 72.77 | 5908.92
1.9.1.0.3. | CAERN | 1010015 | ESGOTAMENTO COM BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO, CAPACIDADE DE 75M³/H - 3,6KW. R_11/2020 | M³ | 450 | 26.13 | 11758.5
1.9.2. |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 19209.35
1.9.2.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 33.53 | 97.15 | 3257.43
1.9.2.0.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 74.65 | 8.71 | 650.2
1.9.2.0.3. | SINAPI | 102324 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 226.96 | 19.47 | 4418.91
1.9.2.0.4. | SINAPI | 93363 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 147.81 | 18.01 | 2662.05
1.9.2.0.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1170.8 | 2.82 | 3301.65
1.9.2.0.6. | SINAPI | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 147.81 | 33.28 | 4919.11
1.9.3. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 227713.14
1.9.3.0.1. | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 10.66 | 645.09 | 6876.65
1.9.3.0.2. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 10.66 | 327.63 | 3492.53
1.9.3.0.3. | P-CAERN | 2040011 | CONCRETO USINADO EM CENTRAL FCK=30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E BOMBEAMENTO. R_05/2019 | M3 | 60.17 | 826.21 | 49713.05
1.9.3.0.4. | PROPRIA | CA 15 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (Ref. 73990/001 - SINAPI / 2020-01) | M3 | 70.83 | 1426.48 | 101037.57
1.9.3.0.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 164.84 | 19.79 | 3262.18
1.9.3.0.6. | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 41.58 | 236.67 | 9840.73
1.9.3.0.7. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 23.59 | 252.7 | 5961.19
1.9.3.0.8. | SINAPI | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 519.38 | 89.14 | 46297.53
1.9.3.0.9. | SINAPI | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 46.08 | 26.73 | 1231.71
1.9.4. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | - |  |  | 45363
1.9.4.0.1. | SINAPI | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2818.27 | 2818.27
1.9.4.0.2. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 455.47 | 910.94
1.9.4.0.3. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 14.74 | 88.44
1.9.4.0.4. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 188.64 | 377.28
1.9.4.0.5. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 29.88 | 59.76
1.9.4.0.6. | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 51.97 | 259.85
1.9.4.0.7. | SEINFRA-I | I8438 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 86 | 4.91 | 422.26
1.9.4.0.8. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 260 | 5.1 | 1326
1.9.4.0.9. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 250 | 44.77 | 11192.5
1.9.4.0.10. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 350 | 32.42 | 11347
1.9.4.0.11. | SEINFRA | C0520 | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 15 | 42.88 | 643.2
1.9.4.0.12. | SINAPI | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | 95.43 | 286.29
1.9.4.0.13. | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 21.06 | 84.24
1.9.4.0.14. | SINAPI | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 50.72 | 152.16
1.9.4.0.15. | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 38 | 20.95 | 796.1
1.9.4.0.16. | SINAPI | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 69 | 35.68 | 2461.92
1.9.4.0.17. | SINAPI | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 40.98 | 409.8
1.9.4.0.18. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 55.69 | 222.76
1.9.4.0.19. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 44.45 | 88.9
1.9.4.0.20. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 36.52 | 109.56
1.9.4.0.21. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 68.72 | 206.16
1.9.4.0.22. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 107.85 | 323.55
1.9.4.0.23. | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 47.55 | 142.65
1.9.4.0.24. | CAERN | 1060180 | CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA COM 01 LUMINÁRIA, LÂMPADA DE 250 W E POSTE CIRCULAR DE 9M EM CONCRETO. R_05/2019 | UN | 3 | 3544.47 | 10633.41
1.9.5. | SINAPI |  | ALVENARIA | - |  |  | 33094.46
1.9.5.0.1. | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 6.6 | 271.41 | 1791.3
1.9.5.0.2. | CAERN | 2050002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. INC_05/2020 | M² | 22.62 | 205.72 | 4653.38
1.9.5.0.3. | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 277.14 | 96.16 | 26649.78
1.9.6. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  |  |  | 5418.01
1.9.6.0.1. | CAERN | 95643 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 4 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 638.63 | 638.63
1.9.6.0.2. | CAERN | 2100100 | INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (1,5m³/h OU 3,0m³/h) NO PADRÃO CAERN, EM RAMAL DE PVC SOLDÁVEL DE 20mm OU 25mm EXISTENTE, COM O HIDRÔMETRO E TUBETES FORNECIDOS PELA CAERN, SENDO A CAIXA INSTALADA NA CALÇADA DO IMÓVEL, COM ACABAMENTO NO PISO, INCLUÍDA NO SERVIÇO. R_05/2022 | UN | 1 | 329.19 | 329.19
1.9.6.0.3. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 585.64 | 585.64
1.9.6.0.4. | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 147.07 | 147.07
1.9.6.0.5. | CAERN | 1070033 | CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 | UN | 1 | 51.33 | 51.33
1.9.6.0.6. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 288.08 | 288.08
1.9.6.0.7. | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 | 160.95 | 482.85
1.9.6.0.8. | CAERN | 1070075 | PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 | UN | 1 | 151.6 | 151.6
1.9.6.0.9. | CAERN | 1070077 | PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 | UN | 2 | 165.23 | 330.46
1.9.6.0.10. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 40.1 | 40.1
1.9.6.0.11. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 90.43 | 90.43
1.9.6.0.12. | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 44.41 | 44.41
1.9.6.0.13. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 76.99 | 76.99
1.9.6.0.14. | SEINFRA-I | I7496 | TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA | UN | 2 | 66.43 | 132.86
1.9.6.0.15. | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 22.24 | 667.2
1.9.6.0.16. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15 | 43.27 | 649.05
1.9.6.0.17. | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 45.15 | 45.15
1.9.6.0.18. | SINAPI | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 666.97 | 666.97
1.9.7. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELETROMECANICAS E HIDRAULICAS | - |  |  | 11648.74
1.9.7.0.1. | CAERN | 2090008 | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA MAIOR QUE 200 CV E MENOR OU IGUAL A 500 CV. R_11/2021 | UN | 2 | 1336.68 | 2673.36
1.9.7.0.2. | CAERN | 2070163 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 10CV (INVERSOR DE FREQUÊNCIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016 | UN | 1 | 8975.38 | 8975.38
1.9.8. | SINAPI |  | COBERTURA | - |  |  | 10226.77
1.9.8.0.1. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 92.52 | 28.85 | 2669.2
1.9.8.0.2. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 92.52 | 79 | 7309.08
1.9.8.0.3. | CAERN | 1080086 | RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). R_05/2021 | M | 6.6 | 37.65 | 248.49
1.9.9. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 15549.58
1.9.9.0.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.3 | 734.2 | 220.26
1.9.9.0.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.3 | 378.81 | 1250.07
1.9.9.0.3. | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.65 | 537.93 | 887.58
1.9.9.0.4. | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.05 | 438.91 | 2655.4
1.9.9.0.5. | SINAPI | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1090.06 | 1090.06
1.9.9.0.6. | SINAPI | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1081.15 | 2162.3
1.9.9.0.7. | SINAPI | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1233.03 | 1233.03
1.9.9.0.8. | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 7.35 | 823.25 | 6050.88
1.9.10. |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 53666.63
1.9.10.0.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 343.29 | 5.04 | 1730.18
1.9.10.0.2. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 210.99 | 8.96 | 1890.47
1.9.10.0.3. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 2.31 | 75.37 | 174.1
1.9.10.0.4. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 24.36 | 67.77 | 1650.87
1.9.10.0.5. | SINAPI | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 12.06 | 88.74 | 1070.2
1.9.10.0.6. | SEINFRA-I | I0464 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m) | M | 21.6 | 15.84 | 342.14
1.9.10.0.7. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 64.89 | 38.01 | 2466.46
1.9.10.0.8. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 30.44 | 97.3 | 2961.81
1.9.10.0.9. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 17.91 | 36.25 | 649.23
1.9.10.0.10. | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 343.29 | 28.37 | 9739.13
1.9.10.0.11. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 210.99 | 58.04 | 12245.85
1.9.10.0.12. | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 178.98 | 92.25 | 16510.9
1.9.10.0.13. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 29.17 | 76.63 | 2235.29
1.9.11. |  |  | PINTURAS |  |  |  | 11051.6
1.9.11.0.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 210.99 | 3.35 | 706.81
1.9.11.0.2. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 343.29 | 4.04 | 1386.89
1.9.11.0.3. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 343.29 | 11.8 | 4050.82
1.9.11.0.4. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 210.99 | 18.16 | 3831.57
1.9.11.0.5. | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 12.18 | 18.58 | 226.3
1.9.11.0.6. | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 14.7 | 57.77 | 849.21
1.9.12. |  |  | INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO |  |  |  | 1659.54
1.9.12.0.1. | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 864.25 | 864.25
1.9.12.0.2. | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 262.41 | 524.82
1.9.12.0.3. | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 270.47 | 270.47
1.9.13. | SINAPI |  | MURO DE PROTEÇÃO | - |  |  | 194730.514
1.9.13.1. | SINAPI |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | - |  |  | 3780.7
1.9.13.1.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 27.92 | 97.15 | 2712.42
1.9.13.1.2. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 13.96 | 58.9 | 822.24
1.9.13.1.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 87.25 | 2.82 | 246.04
1.9.13.2. | SINAPI |  | ESTRUTURA | - |  |  | 67214.49
1.9.13.2.1. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 13.29 | 602.3 | 8004.56
1.9.13.2.2. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 13.29 | 327.63 | 4354.2
1.9.13.2.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 491.42 | 16.61 | 8162.48
1.9.13.2.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.6 | 19.79 | 1951.29
1.9.13.2.5. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 158.11 | 282.98 | 44741.96
1.9.13.3. | SINAPI |  | ALVENARIA | - |  |  | 36150.89
1.9.13.3.1. | CAERN | 2050002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. INC_05/2020 | M² | 69.79 | 205.72 | 14357.19
1.9.13.3.2. | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 226.64 | 96.16 | 21793.7
1.9.13.4. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | - |  |  | 23115.7
1.9.13.4.1. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 500.11 | 7.71 | 3855.84
1.9.13.4.2. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 453.28 | 42.49 | 19259.86
1.9.13.5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 4939.5
1.9.13.5.1. | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 6 | 823.25 | 4939.5
1.9.13.6. |  |  | PINTURAS |  |  |  | 10443.28
1.9.13.6.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 453.28 | 3.35 | 1518.48
1.9.13.6.2. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 453.28 | 18.16 | 8231.56
1.9.13.6.3. | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 12 | 57.77 | 693.24
1.9.13.7. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 49085.954
1.9.13.7.1. | CAERN | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 19.06 | 549.67 | 10476.71
1.9.13.7.2. | SEINFRA | C1449 | GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" | M | 2.75 | 417.86 | 1149.11
1.9.13.7.3. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 13.41 | 119.69 | 1605.04
1.9.13.7.4. | CAERN | 2220039 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA. INC_05/2019 | UN | 1 | 2649.43 | 2649.43
1.9.13.7.5. | SINAPI | 100894 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | 537.6 | 19.2 | 10321.92
1.9.13.7.6. | CAERN | 2220066 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO. R_11/2021 | M | 8.65 | 2211.56 | 19129.994
1.9.13.7.7. | P-CAERN | 2220077 | LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 | M2 | 825 | 4.55 | 3753.75
1.9.14. | SINAPI |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | - |  |  | 860147.02
1.9.14.1. | SINAPI |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | - |  |  | 107480.54
1.9.14.1.1. | SEINFRA-I | I4091 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 200 PN10 | UN | 2 | 1223.04 | 2446.08
1.9.14.1.2. | SEINFRA-I | I3367 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300 | UN | 2 | 1254.83 | 2509.66
1.9.14.1.3. | SEINFRA-I | I4695 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=4500 | UN | 2 | 4503.52 | 9007.04
1.9.14.1.4. | SEINFRA-I | I3429 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 4 | 1610.07 | 6440.28
1.9.14.1.5. | SEINFRA-I | I3968 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L= 250 | UN | 4 | 985.91 | 3943.64
1.9.14.1.6. | SEINFRA-I | I3412 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 3 | 2286 | 6858
1.9.14.1.7. | SEINFRA-I | I8748 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 300 P/ESGOTO | UN | 2 | 7173.36 | 14346.72
1.9.14.1.8. | SEINFRA-I | I5096 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10 | UN | 2 | 4695.15 | 9390.3
1.9.14.1.9. | SEINFRA-I | I3843 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 300 PN10 | UN | 1 | 505.64 | 505.64
1.9.14.1.10. | SEINFRA-I | I3886 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 300 PN10 | UN | 2 | 2494.04 | 4988.08
1.9.14.1.11. | SEINFRA-I | I4503 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1500 | UN | 1 | 3081.77 | 3081.77
1.9.14.1.12. | SEINFRA-I | I4736 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=3000 | UN | 1 | 5663.25 | 5663.25
1.9.14.1.13. | SEINFRA-I | I5100 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 500 PN10 | UN | 1 | 25410.06 | 25410.06
1.9.14.1.14. | SEINFRA-I | I4732 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=1000 | UN | 1 | 3145.36 | 3145.36
1.9.14.1.15. | SEINFRA-I | I4243 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100 | UN | 312 | 10.47 | 3266.64
1.9.14.1.16. | SEINFRA-I | I4244 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120 | UN | 48 | 26.86 | 1289.28
1.9.14.1.17. | SEINFRA-I | I4146 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ESGOTO | UN | 24 | 182.88 | 4389.12
1.9.14.1.18. | SEINFRA-I | I4150 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ESGOTO | UN | 2 | 399.81 | 799.62
1.9.14.2. | SINAPI |  | EQUIPAMENTOS | - |  |  | 752666.48
1.9.14.2.1. | Cotação | COT/1 | [GS8O15L72] MOTOBOMBA CENTRÍFUGA REAUTOESCOVANTE (PIONEER GS8 OU EQUIVALENTE) , 50CV, 37KW, 1750RPM, 3X220/380/440V, 60HZ (Ponto de projeto: Q= 336,34m³/h ¦ H= 20,4mca) Bomba Re-Autoescovante Pioneer Projetada Para Líquidos Com e Sem Sólidos, Vedação Por Selo Mecânico, Rotor Em Forro Nodular Com Passagem De Sólidos Até 76 Mm. Acoplado A Motor Elétrico Trifásico De 55cv, 37Kw, 4 Pólos, 1750rpm, 3x220/380/440V, 60Hz. As Características Nominais do Equipamento São Atingidas na Rotação de 1250rpm (Alcançada Através do Uso de Inversor de Frequência). | UN | 2 | 204937.57 | 409875.14
1.9.14.2.2. | Cotação | COT/2 | [AFHIF 2-50/380 - (1+1R)] QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA ACIONAMENTO DE 02 (DUAS) MOTOBOMBAS DE 50CV (37KW), 3X380V, 60HZ, ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA Quadro de Comando Elétrico, Montado em Armário Modular IP54, Para Acionamento de 2 (Dois) Conjuntos Motobomba de Até 50CV (73A), Operação (1+1R), Através de Inversor de Frequência Trifásico Danfoss VTL HVAC Basic Drive FC101P37K. 3X380V, 60Hz, Com Controle PID Integrado e Comunicação RS485 ModbusRTU. Proteção Geral Através de Disjuntor Termomagnético Tripolar em Caixa Moldada, Proteção do Drive de Partida Através de Seccionadora Tripolar com Fusíveis NH de Ação Ultra-Rápida. Proteções Contra Sobrecarga, Sub e Sobretensão, Surtos (DPS Classe II 20kA) e CurtoCircuitos. Operação Manual Através de Botoeiras de Comando na Porta do Painel. Operação Automática Externa, Através de Sinais Digitais ou Analógicos. Possibilidade de Expansão Para Recepção de Telecomando. Supervisão Através de Multimedidor de Grandezas Elétricas com Comunicação RS485 Modbus-RTU, IHM do Inversor de Frequência Instalada na Porta do Painel e Horímetro. Exaustão Compatível com a Dissipação Térmica dos Equipamentos. Modelo AFIF 2-50/380 | UN | 1 | 169056.47 | 169056.47
1.9.14.2.3. | Cotação | COT/3 | GRUPO GERADOR A DIESEL (LINTEC LDG55 OU EQUIVALENTE) Grupo gerador INSONORIZADO de potência 60KVA Stand by / 55KVA Prime (fp. 0,8 na tensão 380/200V ou 220/127V), frequência 60Hz, montado com motor LINTEC de 4 cilindros, 72cv, atuador mecânico, refrigerado a água, turbo aspirado, acoplamento SAE 3/11,5. Alternador modelo 224C auto excitado, base com tanque de combustível de 300L, autonomia de 19horas, partida elétrica 12VCC. Isolamento acústico de 80dBA a 7m de distância. QTA de 100A. Com painel de controle ComAp InteliLite9 com transferência automática de carga. | UN | 1 | 173734.87 | 173734.87
VALOR TOTAL FINAL: | [6 empty] | 14147952.64
VALOR FINAL CONTRATADO: |  |  | QUATORZE MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.